## 申請フロー
給水装置工事申請フロー図
①事前に土地、道路等の所有者・管種・管径・栓数等を確認する。
口径決定の目安
|  | 口径 | 栓数 | 添付書類 | その他
|  | 13mm | ～7 | － | 散水栓・食洗機・トイレの手洗いは除く
|  | 20mm | 8～15 | －
|  | 25mm～ | 16～ | 水理計算書 |  |  |  |  | 事前調査・準備
※ただし、本管に近い場合、逆に距離がある場合等、引込・本管口径により
この限りではない。
②加入金を準備（※申込者から）
③申込書手順（必要書類）
Ⅰ 給水装置工事申込書
Ⅱ 平面図
Ⅲ 立面図
| Ⅳ 位置図 | [7 empty] | 申込手続き
| Ⅴ 使用届（工事使用時の請求先） | [7 empty] | 水道課窓口
※必要であれば同意書、誓約書等を提出
④.工事の申込書を潟上市上下水道課に申請
（※申込時に加入金・手数料の納付書を発行）
⑤加入金・手数料を会計課にて納付
⑥加入金・手数料の入金確認後に審査、問題が無ければ承認書を送付
⑦承認書が届き次第、工事着工
⑧工事完成届・検査申込書・使用届（名義変更等）・穿孔写真を提出
Ⅰ 検査申込書
Ⅱ 検査表（自社検査）
Ⅲ 使用届（名義の変更又は使用状況）
Ⅳ 竣工図(平面・立面図)・位置図
注意：書類等に不備がある場合、受付しないことがあります。ご注意ください。
加入金・検査手数料は申込と同時にお支払いしていただきます。
不明な点は、事前に上下水道課施設工務班に確認すること。
加入金と手数料について
加入金と手数料
| 口径 | 金 額（8%税込） | 設計審査手数料 | 現地検査手数料 | 書類審査手数料 | 合計 | 試験水圧 | 加圧時間 | 栓数の目安
| 13mm | 64800 | 500 | 1000 | 500 | 66800 | 1.75MPa | 1分以上 | 7
| 20mm | 129600 | 500 | 1000 | 500 | 131600 | 1.75MPa | 1分以上 | 8～15
| 25mm | 145800 | 500 | 1000 | 500 | 147800 | 1.75MPa | 1分以上 | 水理計算書
| 30mm | 259200 | 2500 | 2500 | 1000 | 265200 | 1.75MPa | 1分以上 | 水理計算書
| 40mm | 432000 | 2500 | 2500 | 1000 | 438000 | 1.00MPa | 10分以上 | 水理計算書
| 50mm | 669600 | 2500 | 2500 | 1000 | 675600 | 1.00MPa | 10分以上 | 水理計算書
| 75mm | 1620000 | 3500 | 3000 | 1500 | 1628000 | 0.75MPa | 30分以上 | 水理計算書
| 100mm | 管理者が定める額 | 3500 | 3000 | 1500 | 管理者が定める額+8,000 | 0.75MPa | 30分以上 | 水理計算書
栓数が基準内でも距離がある場合は、口径変更を指導します。
●メーター、BOX･･･メーター口径以上の配管は不可。
①止水栓（開閉逆流防止形）－メーター
②PP使用時はﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄを使用すること。
※固定止水栓は道路境界1.0m以内に設置すること。
③ﾒｰﾀｰ桝は耐寒蓋を使用し、BOX内の深さは0.25m以上確保し、建物の角へ設置すること。
●穿孔･･･穿孔断片と完成写真を検査申込時に提出。また放水試験は濁りが発生する場合
があるため、全開しないこと。
●ﾀﾝｸﾚｽﾄｲﾚを設置する場合は確認書を添付する。ﾒｰﾀｰ口径13mmの場合は水理計算書と仕
様書を添付する。
●アパート・貸家…ﾒｰﾀｰBOX、ﾒｰﾀｰに部屋番号を記入し、設置場所は建物ごと１ヵ所に集
中させること。

## 工事申込書
[6 empty] | 給 水 装 置 工 事 申 込 書 | [15 empty] | 様式第1号
|  | 課長 | 班長 |  | 班員 | [14 empty] | 上水
[17 empty] | 一向 |  | 昭和 |  | 出戸 |  | 追分
二田
潟 上 市 長 様 | [12 empty] | 受付年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
受付番号
| 潟上市水道事業給水条例第5条の規定により、給水装置工事 | [11 empty] | 工事場所 |  |  |  | 天王
| の承認を受けたいので、下記許可条件に同意し申込みます。 | [13 empty] | 潟上市 |  | 昭和
申込者 | [16 empty] | 飯田川
|  | 住 所 | [10 empty] | 使用用途 |  |  |  | 1:家庭用 2:営業用 3:団体用 4:工業用
5:浴場営業用 6:プール用 7:臨時用
|  | 氏 名 | [10 empty] | 地区コード
[13 empty] | 申込者氏名 | ﾌﾘｶﾞﾅ
|  | 連絡先 | [11 empty] | 氏名（漢）
前使用者 | [12 empty] | 指定工事業者ｺｰﾄﾞ | [6 empty] | 業種ｺｰﾄﾞ
| 潟上市水道事業給水条例第7条の規定により、給水装置工事 | [11 empty] | 工事種別 |  |  | 1 : 新 設 2 : 改 造 3 : 水洗化 4 : 臨 時
| を施行したいので審査願います。 | [14 empty] | 5 : 撤 去 6 : 取出し 7 : その他
施工者 | [12 empty] | 給水方式 |  |  | 1 : 1.2直 2 : 3直 3 : 4直 4 : 5直
|  | 指定工事業者 | [13 empty] | 5 : 受水槽式 6 : 併用式
[13 empty] | 受水槽 | 有効容量（低置） | [6 empty] | 設置場所
|  | 代表者 | [11 empty] | 有効容量（高置） | [7 empty] | 1 : 屋内 2 : 屋外
[13 empty] | 建築の規模 |  |  |  | 階 | （給水階 |  |  | 階） |  |  | 世帯
|  | 連絡先 | [10 empty] | 管種･本管 |  | 局管 私管 |  |  | mm | 分岐口径 |  | 新規 既設 |  |  | mm
[13 empty] | ﾒｰﾀｰ |  | mm |  | 個 |  | mm |  | 個
主任技術者 | [13 empty] | 一次ﾒｰﾀｰ |  |  |  | mm | 遠隔 |  |  | mm |  | 個
道路区分 |  |  |  | 1:国道2:県道3:市道4:農道5:官地6:河川7:その他 | [10 empty] | mm |  |  | / |  | mm |  |  | /
道路占用 |  |  | 申請番号 |  | 第 |  | 号 | 許可番号 |  | 第 |  | 号 |  |  | mm |  |  | / |  | mm |  |  | /
道路使用 |  |  | 申請番号 |  | 第 |  | 号 | 許可番号 |  | 第 |  | 号 |  |  | mm |  |  | / |  | mm |  |  | /
口径 |  |  | 市 納 付 金 内 訳 | [13 empty] | 添 付 書 類
種別 |  |  | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 金額 |  |  |  | 分岐同意書 | [5 empty] | １ ： 有 ２ ： 無
設計審査手数料 | [16 empty] | 土地（家屋）同意書
現地検査手数料 | [16 empty] | 誓約書・確認書
書類検査手数料 | [16 empty] | 継承届
代理人選定届
新設加入金 | [16 empty] | 関係台帳番号
口径変更 |  | 変更前 | [14 empty] | 検 査 月 日
|  | 変更後 | [14 empty] | 分 岐 |  | 一 栓 |  | 中 期 |  | 竣 工
臨時加入金
合計金額 | [12 empty] | 0
許 可 条 件 | [16 empty] | 竣工予定年月日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
1.量水器の位置は上下水道局で定める。 | [16 empty] | 竣工年月日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
2.量水器ボックスが地盤より5cm以下となった場合は、工事申込者の費用負担によって5cm以上に改善する。 | [16 empty] | 市納付金納入済印 |  |  |  | 市納付金納入済印
3.公道部分の給水管は市に帰属し、敷地内については工事申込者（使用者）の責任を持って管理する。 | [16 empty] | No.（ ） |  |  |  | No.（ ）
4.承認条件に合致しない等不備があった場合は、施工業者又は申込者の負担において改善する。
http://www.city.katagami.akita.jp/

## 記入例
[6 empty] | 給 水 装 置 工 事 申 込 書 | [15 empty] | 様式第1号
|  | 課長 | 班長 |  | 班員 | [14 empty] | 上水
[17 empty] | 一向 |  | 昭和 |  | 出戸 |  | 追分
二田
潟 上 市 長 様 | [12 empty] | 受付年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
受付番号
| 潟上市水道事業給水条例第5条の規定により、給水装置工事 | [11 empty] | 工事場所 |  |  |  | 天王
| の承認を受けたいので、申込ます。 | [13 empty] | 潟上市 |  | 昭和 |  | 字上江川００－００００
申込者 | [16 empty] | 飯田川
|  | 住 所 | 潟上市天王字二田０００ | [9 empty] | 使用用途 |  |  |  | 1:家庭用 2:営業用 3:団体用 4:工業用
5:浴場営業用 6:プール用 7:臨時用
|  | 氏 名 | 潟上 市郎 | [9 empty] | 地区コード
[13 empty] | 申込者氏名 | ﾌﾘｶﾞﾅ |  | ｶﾀｶﾞﾐ |  |  | ｼﾛｳ
|  | 連絡先 | ０００－０００－００００ | [10 empty] | 氏名（漢）
前使用者 | [12 empty] | 指定工事業者ｺｰﾄﾞ | [5 empty] | 1 | 業種ｺｰﾄﾞ
| 潟上市水道事業給水条例第7条の規定により、給水装置工事 | [11 empty] | 工事種別 |  |  | 1 : 新 設 2 : 改 造 3 : 水洗化 4 : 臨 時
| を施行したいので審査願います。 | [14 empty] | 5 : 撤 去 6 : 取出し 7 : その他
施工者 | [12 empty] | 給水方式 |  |  | 1 : 1.2直 2 : 3直 3 : 4直 4 : 5直
|  | 指定工事業者 | 潟上市水道施設㈱ | [12 empty] | 5 : 受水槽式 6 : 併用式
[13 empty] | 受水槽 | 有効容量（低置） | [6 empty] | 設置場所
|  | 代表者 | 水道 太郎 | [10 empty] | 有効容量（高置） | [7 empty] | 1 : 屋内 2 : 屋外
[13 empty] | 建築の規模 |  |  | 2 | 階 | （給水階 |  | 1 | 階） |  | 1 | 世帯
|  | 連絡先 | ０００－０００－００００ | [9 empty] | 管種･本管 |  | 局管 私管 | PP | 50 | mm | 分岐口径 |  | 新規 既設 | PP | 20 | mm
[13 empty] | ﾒｰﾀｰ | 13 | mm | 1 | 個 |  | mm |  | 個
主任技術者 |  |  | 水道 太郎 | [10 empty] | 一次ﾒｰﾀｰ |  |  |  | mm | 遠隔 |  |  | mm |  | 個
道路区分 |  |  | 3 | 1:国道2:県道3:市道4:農道5:官地6:河川7:その他 | [10 empty] | mm |  |  | / |  | mm |  |  | /
道路占用 |  |  | 申請番号 |  | 第 |  | 号 | 許可番号 |  | 第 |  | 号 |  |  | mm |  |  | / |  | mm |  |  | /
道路使用 |  |  | 申請番号 |  | 第 |  | 号 | 許可番号 |  | 第 |  | 号 |  |  | mm |  |  | / |  | mm |  |  | /
口径 |  |  | 市 納 付 金 内 訳 | [13 empty] | 添 付 書 類
種別 |  |  | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 金額 |  |  |  | 分岐同意書 | [5 empty] | １ ： 有 ２ ： 無
設計審査手数料 |  |  | 1 | [9 empty] | 500 |  |  |  | 土地（家屋）同意書
現地検査手数料 |  |  | 1 | [9 empty] | 1000 |  |  |  | 誓約書・確認書
書類検査手数料 |  |  | 1 | [9 empty] | 500 |  |  |  | 継承届
代理人選定届
新設加入金 |  |  | 1 | [9 empty] | 64800 |  |  |  | 関係台帳番号
口径変更 |  | 変更前 | [14 empty] | 検 査 月 日
|  | 変更後 | [14 empty] | 分 岐 |  | 一 栓 |  | 中 期 |  | 竣 工
臨時加入金
合計金額 | [12 empty] | 66800
許 可 条 件 | [16 empty] | 竣工予定年月日 |  | ○○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
1.量水器の位置は上下水道局で定める。 | [16 empty] | 竣工年月日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
2.量水器ボックスが地盤より5cm以下となった場合は、工事申込者の費用負担によって5cm以上に改善する。 | [16 empty] | 市納付金納入済印 |  |  |  | 市納付金納入済印
3.公道部分の給水管は市に帰属し、敷地内については工事申込者（使用者）の責任を持って管理する。 | [16 empty] | No.（ ） |  |  |  | No.（ ）
http://www.city.katagami.akita.jp/
潟上 市郎
１
１
１
2
１
１
2
2
記入漏れ注意!!

## 検査申込
様式第8号
給水装置工事（現地・書類）検査申込書
年 月 日
潟 上 市 長 様
指定工事業者
代 表 者
次のとおり竣工したので関係書類を添えて検査を申込みます。
| 許可番号 | [8 empty] | 許可年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
| 工事場所 |  |  | 潟上市
申 込 者
| 工事種別 |  |  | 新規 ・ 改造 ・ 取出し ・ 臨時 ・ その他 ・ 撤去 ・ 水洗化 ・ 給水施設 | [12 empty] | 口径 |  |  |  | mm
| 使用用途 |  |  | 家庭用 ・ 営業用 ・ 団体用 ・ 工業用 ・ 浴場営業用 ・ プール用 ・ 臨時用
| 竣工年月日 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 検査希望日 |  |  |  |  | 年 月 日
| 主任技術者 | [13 empty] | AM PM |  |  | 時 |  | 分
| 本舗装施工者 | [8 empty] | 本舗装年月日
検査員記入欄↓
| 検 査 事 項 | [7 empty] | 合 | 否 | 検 査 事 項 | [8 empty] | 合 | 否
|  | 水圧検査の結果、水漏れはないか | [9 empty] | 止水栓(敷地内1.0m以内)、メーター(建物の角)の設置状況は適当か
|  | メーターの動作及び給水器具の経由 | [9 empty] | 竣工図と写真は適正か
|  | メーター用回転ソケットの有無（PPのみ） | [9 empty] | 給水装置工事検査表は適性か
|  | メーターは真ん中にあり、止水栓ともに傾いてないか | [9 empty] | 使用材料は基準適合品であるか
|  | メーターの深さが25cm以上確保されているか | [9 empty] | 13mmでタンクレストイレは設置されてないか
|  | 耐寒蓋は使用されているか（13～20mm） | [9 empty] | 道路復旧、後片付は完全か
| 給水栓水圧 |  |  | AM PM |  |  | 時 |  | 分 |  |  | Mpa | 残留塩素濃度 | [6 empty] | mg/l
| 試験水圧 | [10 empty] | Mpa
| 検査員 | [9 empty] | 立会人
| 検 査 結 果 | [9 empty] | 特記事項 |  |  | 井戸 |  | 有 ・ 無 |  | 宅内 使用 |  | 有 ・ 無
| 合 格 |  | 年 月 日
| 不合格 |  | 検査の結果不合格のため再検査とします | [7 empty] | 理 由
| メーター番号 |  |  |  |  | 桁 |  | ﾒｰｶｰ |  | 愛知・東洋・金門・リコー その他（ ） |  |  |  |  | 検満 | / |  | 指針 |  |  | m3
| 口径 |  |  | mm | ﾒｰﾀｰ種別 |  | 直読 ・ 遠隔 / ネジ ・ フランジ / 乾式 ・ 湿式 | [10 empty] | 現地 | 開 ・ 閉
|  | 年 月 日 | [8 empty] | 課長 |  | 班長 |  | 班員

## 検査表
様式第12号
給 水 装 置 工 事 検 査 表
年 月 日
| 許可番号 |  |  | 申 込 者
| 工事場所 |  | 潟上市
指定工事業者
| 代 表 者 |  |  | 主任技術者
書類検査
| 検査項目 | No | 検 査 内 容 |  |  | 判定 | 特 記 事 項
|  | 1 | 工事場所、申込者、事業者等が記入されていること。
|  | 2 | 位置図には工事箇所が明記されていること。
|  | 3 | 平面図、立面図が整合し支距図が記入されていること。
| 竣 工 図 | 4 | 各部の材料、口径及び延長が記入されていること。
|  | 5 | 材料の性能基準適合確認方法が記入されていること。
|  | 6 | 構造、材質基準に適合した施工方法が取られていること。
（水の逆流、凍結防止等対策の明記）
現地検査
| 検査項目 | No | 検 査 内 容 |  |  | 判定 | 特 記 事 項
| 屋外検査 | 7 | 分岐部支距図は正確に測定されていること。
|  | 8 | メーターは逆付けがなく、水平に設置されていること。
|  | 9 | メーターの検針及び止水栓の操作に支障がないこと。
|  | 10 | 埋設深度は規定の深さが確保されていること。
|  | 11 | 第一止水栓は設置基準に適合していること。
|  | 12 | 道路復旧、後片付けは完全であること。
| 配 管 | 13 | 延長、給水器具等の位置が竣工図面と整合すること。
|  | 14 | 配水管に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等に直接連結されていないこと。
|  | 15 | 口径、経路、構造等が適切であること。
|  | 16 | 凍結、逆流防止の適切な措置がなされていること。
|  | 17 | クロスコネクションがされていないこと。
|  | 18 | 管内に砂や異物等が混入していないこと。
|  | 19 | 使用材料は性能基準適合品を使用していること。
| 給水用具 | 20 | 給水器具は性能基準適合品を使用していること。
| 受 水 槽 | 21 | 吐水口と越流面等との位置関係が適切であること。
| 機能試験 | 22 | 全ての給水器具が、メーターを経由していること。
|  | 23 | 給水器具の吐水量、動作状態が適切であること。
| 耐圧試験 | 24 | 水圧試験で漏水及び抜けなどないこと。
|  | 25 | 給水栓水圧を確認する。（AM・PM 時 分 Mpa）
| 水質試験 | 26 | 残留塩素を確認する。（ |  | mg/l)
| その他 | 27 | 本舗装（予定）年月日（ 年 月 日）
|  | 28 | 既設撤去年月日（ 年 月 日）
注意事項
＊7,11,21,27,28が検査項目に該当しない場合は、判定欄を斜線とする。

## 工事再検査
様式第10号
給水装置（施設）工事再検査申込書
年 月 日
潟 上 市 長 様
指定工事業者
代 表 者
下記指摘事項について手直しをしたので規定の手数料を添えて検査を申込みます。
| 許可番号 |  |  |  |  | 許可年月日 |  |  |  | 年 月 日
| 工事場所 |  |  | 潟上市
申 込 者
| 工事種別 |  |  | 新規 ・ 改造 ・ 取出し ・ 臨時 ・ その他 |  |  |  |  | 撤去 ・ 水洗化 |  |  | 給水施設
指摘事項
|  |  | 工事設計審査手数料の該当口径及び金額 | [6 empty] | 書 類 検 査
|  | 25mm以下 |  |  | 30mm～50mm |  | 75mm以上
[6 empty] | 取扱者印 |  |  |  |  | 工事検査手数料
[9 empty] | 令 書 番 号 |  |  | 金 額

## 使用届
様式第5号（第17条関係）
水道メーター取付及び使用開始届
| 工 事 種 別 | [7 empty] | 使 用 状 況 |  |  |  | 口 径 変 更 |  |  |  | 開 栓 方 法
| 新 設 |  |  | 改 造（増 減 同 径） |  |  |  |  | 工事使用 | 完成使用 | [6 empty] | 新規開栓 |  | 開 栓
| 改造（新規） |  |  | 臨時 | [5 empty] | 完成休止 |  |  | m/m |  | m/m |  |  |  | 再開栓
| 届 出 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 使用開始年月日（取付年月日） | [5 empty] | 年 月 日
| 給水装置場所 | 住 所 |  |  |  | 潟上市
（ﾌﾘｶﾞﾅ）
方 書
|  | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | [11 empty] | 自宅電話
|  | 使用者氏名 | [11 empty] | 勤務先電話
その他電話
| 所 有 者 | 住 所 |  |  |  | 潟上市
（ﾌﾘｶﾞﾅ）
方 書
|  | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | [11 empty] | 自宅電話
|  | 氏 名 | [11 empty] | 勤務先電話
その他電話
| 送付支払(請求)先 | 住 所
（ﾌﾘｶﾞﾅ）
方 書
|  | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | [11 empty] | 自宅電話
|  | 使用者氏名 | [11 empty] | 勤務先電話
その他電話
指定工事業者
●工事申込（工事使用）、検査申込（申請者へ切替）時に必ず添付すること。 また検査申込時は、申請者引渡日を確認し、使用開始年月日を記入すること。
給水装置場所
| 水 栓 番 号 | [5 empty] | 枝 | メーター口径 |  |  |  | メーター番号
mm
| 地図 |  | 台帳 |  | 一連 |  |  | メーター名称 |  |  |  | 検 年 | [5 empty] | 取付指針
m3
| 備 考 | [13 empty] | / |  |  | /

## 図面サンプル
給水装置工事設計図
工事場所 |  | 申込者名 |  | 工事店名 |  |  |  | 受付No. |  |  |  | 竣工１／１
水栓No. | 受付No. |  | 位置図 |  |  |  | 位置図を貼る 別紙A4で住宅地図の添付OK
|  |  | 埋設管はVPφ13,20を使用する。 |  |  |  |  | 材料基準適合確認方法
|  |  | 内部横引き管、立上管全てppφ13―φ16 |  |  |  |  | ※水抜栓・・・・・第３者認証(シール)
|  |  | (架橋ポリエチレン管)とする。 |  |  |  |  | ※給水栓類・・・・第３者認証(シール)
|  |  | ＊留意事項 ・本管の管種及び口径は正確に調査のこと。 ・既設取出しがある場合は水の出を確認し、その旨設計図に記載のこと。 ・申込時立面図がない場合は宅内配管の口径、管種を明記のこと。 ・位置図は原則として１／１,500とする。 ・平面図は原則として１／１50とする。(状況に応じて１／１00・1／200でも良い。) ・方位は原則として北を上にする。 ・長さはm、管口径はmm表示とする。 ・用紙サイズは、原則としてA3判とする。 |  |  |  |  | ※不凍給水栓柱・・第３者認証(シール)
※給湯機・・・・・第３者認証(シール)
※便器・・・・・・第３者認証(シール)
※伸縮止水栓・・・第３者認証(ゴム印)
※逆止弁・・・・・第３者認証(ゴム印)
※塩ビ管、PP管・・第３者認証(プリント)
※架橋ポリ管・・・第３者認証(プリント)
|  |  | 道路幅員(車道・歩道・砂利道) |  | 6.0m | 竣工年月日
|  |  | 被分岐管埋設深度(局管・私管) |  | m
立会人
|  |  | 被分岐管埋設位置 境界より |  | m
[6 empty] | 完成給水栓圧 |  |  | AM | 時 分0. Mpa | 残留塩素濃度 |  | 0. mg/l
|  |  | 給水管埋設位置境界(右 左)より |  | 1.6m |  |  |  | PM

## 井戸誓約書
誓 約 書
潟 上 市 長 様
給水装置工事申込みあたり上水道と井戸水の両方を使用しますが
クロス配管しないよう施工いたします。
工事場所
年 月 日
（申込者）
住 所
氏 名
（施工業者）
住 所
業者名
代表者

## タンクレストイレ
タンクレストイレ設置に関する確認書
年 月 日
潟 上 市 長 様
住所
申込者
名前
| 工事場所 | 潟上市
申込者は下記の内容及び製品情報を十分に理解し、承諾の上、下記内容のトラブル
に関し、使用上のトラブルに異議は無いものとし、市水道局へ迷惑をかけないないものとする。
□ 市水道局ではロータンク式トイレを推奨しておりますが、自分の意思で設置します。
□ 同時使用の多い時間帯は、十分な水圧が確保できず、流れに影響がする
場合があります。
□ 突発的な事故・断水時はトイレ使用不可能となります。
器具等の破損により逆流した場合、衛生上のトラブルも自己責任において対処します。
□ 製品情報を理解し、使用します。
□ 定期的にメンテナンスをします。
量水器の加入口径は20mm以上であること。ただし、水理計算書及び製品仕様書を
添付し、水圧等の条件を満たしている場合は量水器の加入口径が13mmでも設置で
きる。
※潟上市給水装置工事の施行に関する規程第２０条、５の２

## 施工誓約書
施 工 に 関 す る 誓 約 書
年 月 日
潟 上 市 長 様
住所
申込者
名前
工事場所
申込者は、水道局及び施工業者より下記内容の説明を受け、了承の上で申込します。
また減圧による事故やトラブル起きた場合は、自己の負担及び責任において改善します。
潟上市給水装置工事の施行に関する規程上の指導事項
|  | □ | 加入口径が小さい
|  | □ | 給水管の延長が長い
|  | □ | 取出口径が小さい
|  | □ | 水理計算で末端水圧確保が難しい
|  | □ | メーター口径に対し栓数が多い（2栓～）
設計及び施工者
年 月 日
住所
名称
代表者名
主任技術者
本届出に係る工事、権利関係について、後日利害関係人から異議の申し出があって
も、水道局はその責任を負いません。

## 分岐同意書
分岐および土地（家屋）使用
に関する利害関係人同意書
年 月 日
潟 上 市 長 様
住所
申込者
名前
| 工事場所 | 潟上市
私は、申込者が給水装置（施設）工事のために、私所有の
□ 土地・家屋を永年にわたり使用することを承諾します。
尚、売買が発生した場合は所有者が責任を持ってこのことをお知らせすること。
年 月 日
|  |  | 承諾者 | 住所
名前
□ 土地・家屋を永年にわたり使用することを承諾します。
尚、売買が発生した場合は所有者が責任を持ってこのことをお知らせすること。
年 月 日
|  |  | 承諾者 | 住所
名前
□ 給水管から分岐することを承諾し、減圧等による事故に関し異議はありません。
尚、売買が発生した場合は所有者が責任を持ってこのことをお知らせすること。
年 月 日
|  |  | 承諾者 | 住所
名前
本届出に係る権利関係について、後日利害関係人から異議の申し出があって
も、市はその責任を負いません。

## 分岐同意書（管）
分岐および土地（家屋）使用
に関する利害関係人同意書
年 月 日
潟 上 市 長 様
住所
申込者
名前
工事場所
私は、申込者が給水装置（施設）工事のために、私所有の
□ 土地・家屋を永年にわたり使用することを承諾します。
尚、売買が発生した場合は所有者が責任を持ってこのことをお知らせすること。
年 月 日
|  |  | 承諾者 | 住所
名前
□ 給水管から分岐することを承諾し、減圧等による事故に関し異議はありません。
尚、売買が発生した場合は所有者が責任を持ってこのことをお知らせし、使用
上、支障があった際は、双方協議の上、自己負担にて工事します。
年 月 日
|  |  | 承諾者 | 住所
名前
□ 私所有の土地に埋設された水道管については、申込者が責任を持って
維持管理します。また漏水等があった場合は、速やかに修理します。
尚、売買が発生した場合は所有者が責任を持ってこのことをお知らせすること。
年 月 日
|  |  | 承諾者 | 住所
名前
本届出に係る工事、権利関係について、後日利害関係人から異議の申し出があって
も、市はその責任を負いません。

## 減圧誓約書
分岐・減圧等に関する誓約書
年 月 日
潟 上 市 長 様
住所
申込者
名前
工事場所
□ 給水管から分岐することを承諾し、減圧等による事故に関し異議はありません。
尚、売買が発生した場合は所有者が責任を持ってこのことをお知らせすること。
年 月 日
|  |  | 承諾者 | 住所
名前
□ 自己の責任において基準以上の栓数を設置（1～2栓程度）するため、減圧等
による事故に関し、異議はありません。
※ただし、取出が長い場合、取出が13mmの場合、2階への給水栓が多い場合等、
市が厳しいと判断した場合は該当しない。
年 月 日
|  |  | 承諾者 | 住所
名前
□ 本給水装置工事を施工するにあたり、水理計算書を添付し、問題無いことを
証明します。
施工後、問題等発生した場合は、潟上市指定給水装置工事事業者の処分に関
する要綱により、処分を受けても異議はありません。
年 月 日
住所
名称
|  |  | 施工業者 | 代表者名
主任技術者
本届出に係る工事、権利関係について、後日利害関係人から異議の申し出があって
も、市はその責任を負いません。

## 浄水器
浄水器設置に関する誓約書
年 月 日
潟 上 市 長 様
住所
申込者
名前
| 工事場所 | 潟上市
申込者は下記の内容及び製品情報を十分に理解し、承諾の上、使用上のトラブルに
異議は無いものとし、市水道局へ迷惑をかけないないものとします。
□ 浄水器設置に伴い、水圧等に影響が出た場合は、自己の責任において改善します。
□ 逆流弁が設置されてない場合は、逆止弁を設置します。
□ 製品情報を主任技術者より説明を受け、理解した後に使用します。
□ 定期的にメンテナンスをし、衛生上のトラブルも自己責任において対処します。
□ 遊離残留塩素を計測するための専用栓を、浄水器の前に設置します。
年 月 日
住所
名称
施工業者
代表者名
主任技術者

## 貯水槽
貯水槽水道施設の設置・廃止・継承及び管理人届
年 月 日
潟 上 市 長 様
建物の所在地
建物の名称
| 給水申込者 |  | 住所
|  |  | 氏名 | [7 empty] | TEL
| 設置者 |  | 住所
|  |  | 氏名 | [7 empty] | TEL
| 管理者 |  | 住所
|  |  | 氏名 | [7 empty] | TEL
| 継承者 |  | 住所
|  |  | 氏名 | [7 empty] | TEL
| 設置年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 廃止年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 継承年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 有効容量 | [7 empty] | 定置タンク |  |  |  | ㎥
㎥
[9 empty] | 高置タンク |  |  |  | ㎥
| 設置場所 |  | 1 | 内部 |  |  | 2 | 外部
|  |  | イ | 地上式 |  |  | ロ | 地下式
|  |  | ハ | 地階式
| 建物の規模 |  |  |  | 階 |  |  | 戸 | 使用人数 |  |  |  | 人
| メーター |  | 親メーター |  |  |  | ｍｍ
|  |  | 各戸メーター |  |  |  | ｍｍ |  |  | 個

## 工事取消
様式第2号
[7 empty] | 受付年月日 |  |  |  | 年 月 日
[7 empty] | 課長 |  | 班長 |  | 班員
申込取消
| 給水装置（施設）工事 | [10 empty] | 届
休止
年 月 日
潟 上 市 長 様
申込みを取消
|  | 給水装置（施設）工事の | [5 empty] | したいのでお届けします。
施行を休止
住 所
申込者
氏 名
指定工事業者
施工者
代 表 者
許可番号 |  |  |  |  | 許可年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
工事場所 |  |  | 潟上市
工事種別 |  |  | 新規 ・ 改造 ・ 取出し ・ 臨時 ・ その他 | [5 empty] | 撤去 ・ 水洗化 |  |  |  | 給水施設
理 由

## 施工者変更届
様式第4号
[7 empty] | 受付年月日 |  |  | 年 月 日
[7 empty] | 課長 | 班長 |  | 班員
給水装置（施設）工事施工者変更届
年 月 日
潟 上 市 長 様
給水装置（施設）工事の施工者を変更したいのでお届けします。なお、変更に関する
一切の責任は工事申込者が負います。
住 所
申込者
氏 名
指定工事業者
施工者
代 表 者
主任技術者
許可番号 |  |  |  |  | 許可年月日 |  |  |  | 年 月 日
工事場所 |  | 潟上市
工事種別 |  | 新規 ・ 改造 ・ 取出し ・ 臨時 ・ その他 | [5 empty] | 撤去 ・ 水洗化 |  |  | 給水施設
旧施行者 |  | 指定工事業者
代 表 者
変更理由

## 代理人
[5 empty] | 受付年月日 |  |  | 年 月 日
代 理 人 選 定 届
給水工事（施設）場所 |  | 潟上市
水栓番号 | [5 empty] | シリアル番号
代 理 人 | 住 所
氏 名
| 電 話 |  |  |  | （ |  | ）
上記給水装置（施設）に関し、私の代理人を選定しましたので、潟上市水道事業給水条例第18条
第3項の規定によりお届けします。
年 月 日
潟 上 市 長 様
届出人
住 所
氏 名

## 継承届
様式第24号
受付年月日 |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 課長 |  | 班長 | 班員
届出人氏名
給 水 装 置 （施 設） 継 承 届
給水装置（施設）場所 |  |  |  | 潟上市
水栓番号 | [8 empty] | メーター番号
旧所有者 | 住 所
氏 名
| 電 話 | [6 empty] | （ |  |  | ）
| 旧所有者、 | [5 empty] | のため、署名が得られませんので、下記書類を添付します。
事 由 | [8 empty] | 提 出 書 類
[9 empty] | □ | 売買契約書
□ | 土地または建物の売買 | [7 empty] | □ | 土地・家屋登記簿謄本等
[9 empty] | □ | 法人登記簿謄本等
□ | 相続（旧所有者との関係 ）
□ | その他 | [7 empty] | □ | その他（ ）
上記給水装置（施設）の権利義務を旧所有者から継承しましたので、潟上市水道事業給水条例第
20条第2項第1号の規定によりお届けします。
年 月 日
潟 上 市 長 様
|  |  | 新所有者 |  | 住 所
ﾌﾘｶﾞﾅ
氏 名
[5 empty] | 電 話 |  |  |  | （ |  | ）
（注） |  | １ 本届出に係る権利関係について、後日利害関係人から異議の申し出が | [10 empty] | 処 理 | 経営管理班 | 施設工務班
あっても、上下水道局はその責任を負いません。
2 新所有者が市外に居住している場合には、代理人選定届を添付するこ
と。

## 撤去届
様式第14号
受付年月日 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 課長 |  | 班長 | 班員
届出人氏名
給 水 装 置 （施 設) 撤 去 届
給水装置（施設）場所 |  |  |  | 潟上市
水栓番号 | [7 empty] | メーター番号
事 由
| □ | 土地または建物の売買
| □ | その他 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
上記給水装置（施設）を撤去し、権利義務を放棄しますので、潟上市水道事業給水条例第
20条、第22条、第23条の規定によりお届けします。
年 月 日
潟 上 市 長 様
住 所
ﾌﾘｶﾞﾅ
氏 名
[5 empty] | 電 話 |  |  | （ |  | ）
（注） |  | １ 本届出に係る権利関係について、後日利害関係人から異議の申し出が | [9 empty] | 処 理 | 経営管理班 | 施設工務班
あっても、上下水道局はその責任を負いません。

## 土地使用同意書
土 地 使 用 同 意 書
給水施設の寄付にあたり,施設の維持管理上必要な場合の土地使用について
下記のとおり同意します。
なお、土地の所有権を第三者に譲渡し、又は貸与する場合は、速やかにその旨
を届けるとともに、相手方に同じ条件をもって土地使用の同意を継承します。
記
| 1 使用の目的 |  |  | 給水施設の維持管理
| 2 使用の場所 |  |  | 別紙図面のとおり
| 3 使用の期間 |  |  | 使用存続の期間中
| 4 土地の使用料 |  |  | 無償
| 5 使用同意書 |  |  | 下記のとおり
所在・地番 |  | 使用面積 | 所有者住所 |  | 氏名
以上のように相違ありません。
地権者代表
住 所
氏 名
年 月 日
潟 上 市 長 様

## 寄付申込
寄 付 申 込 書
年 月 日
潟 上 市 長 様
施設所有者
住 所
氏 名
下記の給水装置を寄付したいので受納されたく申込みいたします。
記
受 付 番 号 |  |  | 図 面 番 号
施設の所在地
施設の完成年月日
施設の概要
添 付 書 類
名 称 |  | 枚 数 | 名 称 |  | 枚 数

## 設計変更
様式第3号
[8 empty] | 課長 | 班長 |  | 班員
給水装置（施設）工事設計変更申込書
年 月 日
潟 上 市 長 様
指定工事業者
代 表 者
下記のとおり設計変更したいので規定の手数料を添えて審査を申込みます。
許可番号 | [5 empty] | 許可年月日 |  |  |  | 年 月 日
工事場所 |  |  | 潟上市
申 込 者
変更内容
|  | 工事設計審査手数料の該当口径及び金額 | [7 empty] | 簡 易 審 査
| 25mm以下 |  |  |  | 30mm～50mm |  | 75mm以上
[6 empty] | 取扱者印 |  |  |  |  | 設計審査手数料
[9 empty] | 令 書 番 号 |  |  | 金 額
上記の設計変更について審査の結果、変更を許可します。 | [10 empty] | 許 可 印

## 中間検査
様式第9号
受付印
給水装置工事中間検査申込書
年 月 日
潟 上 市 長 様
指定工事業者
代 表 者
中間検査を受けたいので関係書類を添えて申込みます。
許可番号 |  |  |  |  | 許可年月日 |  |  | 年 月 日
工事場所 |  |  | 潟上市
申 込 者
検査内容
検査希望日 |  |  | 年 月 日 |  | 主任技術者
検査結果 |  |  | 検 査 年 月 日 |  |  |  | 立会人
合格 |  | 不合格 | 年 月 日
特記事項
年 月 日
検 査 員

## 井戸調査
様式第13号
簡易水道・井戸水施設調査表
年 月 日
潟 上 市 長 様
指定工事業者
代 表 者
| 井戸水 |  | 施設を上水用として使用したいので、調査結果を報告します。
簡易水道
施 設 場 所 |  |  |  | 潟上市
申 込 者
|  | 調 査 項 目 | [6 empty] | 結 果
1 |  | メーター口径に対し適切な栓数か。
2 |  | 使用材料は法令に適合しているのか。
3 |  | 凍結防止策（水抜き栓の機能等）は良好か。
4 |  | 上水と併用する場合、クロスコネクションとならないか。
特記事項
年 月 日
主任技術者

## 竣工延期
様式第11号
[5 empty] | 課長 | 班長 | 班員
給水装置工事の竣工予定日延期届出書
潟 上 市 長 様
年 月 日
指定工事業者
代 表 者
下記のとおり竣工予定日を延期しますので届出します。
許可番号 |  |  |  | 許可年月日 |  | 年 月 日
工事場所 |  | 潟上市
申 込 者
竣工予定日 延 期 前 延 期 後 |  | 延期前 | 年 月 日
|  | 延期後 | 年 月 日
延期理由
（備考）この用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。